## Лист1
Компания «DiSnab» Тел (499) 400-30-22 Web www.disnab.ru e-mail info@disnab.ru
Опросный лист
для заказа комплектной двутрансформаторной подстанции
мощностью 25-1000 кВА напряжением 10(6) кВ.Климатаческое исполнение У1.
№ | Характеристика подстанции | [9 empty] | Комплектация
1 | Мощность силового трансформатора, кВА
2 | Наминальное напряжение, кВ | [8 empty] | 6 | 6.3 |  | 10 | 10.5
3 | Тип силового трансформатора | [8 empty] | ТМ |  |  | ТМГ | ТСЗ
4 | Схема и группа соединения обмоток трансформатора | [9 empty] | Д/Ун-11 |  |  | У/Ун-0
5 | Поставка трансформатора | [9 empty] | да |  |  | нет
6 | Завод изготовитель
7 | Разъединитель РЛНД 10/400 (при воздушном вводе) | [8 empty] | да |  | нет
8 | Комплект РВО (Р) или ОПН (О) 10(6) кВ | [8 empty] | Р |  | О |  | нет
9 | Наличие коридора обслуживания УВН | [9 empty] | да |  |  | нет
Распределительное устройство высокогонапряжения (УВН) на базе камер КСО-393
| Параметр |  |  | 1 секция УВН | [5 empty] | 2 секция УВН
| Номер камер |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
| Наименование |  |  | Т1 | Линия |  | Ввод1 |  | Секционирование |  | Ввод2 |  | Линия |  | Т2
| Тип коммутационного аппарата |  | ВНА-10/630
РВЗ-10/630
| Исп. Ввода (В-воздух, К-кабель) |  |  |  | В | К | В | К |  |  | В | К | В | К
10 | Ввод распределительного устройства низкого напряжения (РУНН)
Таблица рекомендуеых вводных аппаратов, трансформаторов тока
| S, кВА | Ввод | [6 empty] | Секционирование
|  | Выключатель |  | Разъединитель |  |  | Тр.тока |  | Выключатель |  | Разъединитель
| 160 | ВА 51-39 400 А |  | РЕ 19-39 630 А |  |  | 300/5 |  | -- |  | РЕ 19-39 630 А
| 250 | ВА 51-39 630 А |  | РЕ 19-39 630 А |  |  | 600/5 |  | ВА 51-39 400 А |  | РЕ 19-39 630 А
| 400 | ВА 55-41 1000 А |  | РЕ 19-41 1000 А |  |  | 1000/5 |  | ВА 51-39 630 А |  | РЕ 19-39 630 А
| 630 | ВА 55-43 1600 А |  | РЕ 19-43 1600 А |  |  | 1500/5 |  | ВА 55-41 1000 А |  | РЕ 19-41 1000 А
| 1000 | ВА 55-43 2000 А |  | РЕ 19-44 2000 А |  |  | 2000/5 |  | ВА 55-43 1600 А |  | РЕ 19-43 1600 А
Другое
11 | Прочее | Счетчик эл.энергии: | [8 empty] | Наличие АВР
|  |  | Меркурий 230ART-03 | [6 empty] | да |  |  | нет
СЕ300-R31
|  | Отдельные трансформаторы тока на учет, коэф. трансформации | [8 empty] | да |  | нет
12 | Тип коммутационного аппарата на отходящих линиях РУНН: (кол-во х номинальный ток)
ARS-02, ARS-03, РПС-1, РПС-2, РПС-4, ВА 04-36 (16-400 А), 51-39 (320-630 А) стационарные
1 секция
2 секция
13 | Приборы контроля и напряжения | [9 empty] | да |  | нет
14 | Фидер уличного освещения на фотореле(номинальный ток, нет) | [8 empty] | 16, 25, 32, 40, 63, нет
15 | Механическая блокировка на замках Гинодмана (блок замок МБГ) | [9 empty] | да |  | нет
16 | Стандартная окраска: Стены, Основание, Возд.Портал, Внутр.стены RAL 7046, двери RAL 068
Стены-RAL_____ Двери-RAL_______Основание -RAL______Возд.Портал-RAL______Внутр.стены-RAL______
| Логотип заказчика: |  |  | да | нет
Дополнительные требования
Количество КТП:
Заказчик: ____________________________ |  |  |  |  | Тел. ________________________
Объект: _____________________________________________________________
д