## КТП(П)
Компания «DiSnab» Тел (499) 400-30-22 Web www.disnab.ru e-mail info@disnab.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа комплектной однотрансформаторной подстанции проходного исполнения
мощностью 25-630 кВА напряжением 6(10)кВ. Климатическое исполнение У1.
№ | Характеристика подстанции |  |  |  | Комплектация
1 | Мощность силового трансформатора, кВА
2 | Номинальное напряжение, кВ
3 | Исполнение вводов ВН-ВН-НН:воздух(В),кабель(К),пример:В-К-К
4 | Тип силового трансформатора
5 | Схема и группа соединения обмоток трансформатора |  |  |  | Д/Ун-11, У/Ун-0
6 | Поставка трансформатора
7 | Завод изготовитель силового трансформатора
8 | В УВН коммутационный аппарат: |  |  | ВНА-10/630 | РВЗ-10/630
| Защита трансформатора |  | Линия 1
| осуществляется предохрани- |  | Линия 2
| телями ПКТ-101, 102, 103. |  | Трансформатор
9 | Разъединитель РЛНД 10/400 (при воздушном вводе)
10 | Комплект РВО (Р) или ОПН (О) 6(10)кВ (при воздушном вводе)
11 | В РУНН вводной коммутационный аппарат: |  |  |  | (указать тип и номинальный ток)
| Рубильник: | РЕ-19-37 400А |  | 25-250кВА
|  | РЕ 19-39 630А |  | 400кВА
|  | РЕ 19-41 1000А |  | 630 кВА
| Автоматический | ВА 57-35 100, 160, 250А |  | 25-63, 100, 160кВА
| выключатель: | ВА 51-39 400, 630А |  | 250, 400 кВА
|  | ВА 55-41 1000А |  | 630кВА
12 | Тип коммутационного аппарата в отходящих линиях РУНН (кол-во х номинальный ток):
ВА 57-35 16-250А (стац.)
ВА 51-39 320-630А (стац.)
ARS-2, ARS-3
13 | Комплект ОПН-Н- 0,4 (при воздушном вводе/выводе)
14 | Трансформаторы тока на вводе (Т-0,66, ТШ-0,66):
50/5-25кВА, 75/5-40кВА, 100/5-63кВА, 150/5-100кВА,
300/5-160кВА, 400/5-250кВА, 600/5-400кВА, 1000/5-630кВА.
15 | Счетчик электроэнергии: Активной (А) - ЦЭ6803В
Активно-реактивной (П) - СЭТ3р-02-34-10А/1
16 | Отдельные трансформаторы тока на учет. Коэф. трансформации.
17 | Приборы контроля тока и напряжения
18 | Фидер уличного освещения на фотореле (номинальный ток, нет)
19 | Механическая блокировка на замках Гинодмана (блок замок МБГ)
20 | Дополнительные требования:
21 | Количество КТПН
Примечание:
1. При заполнении опросного листа проставить значения или отметить необходимое.
2. Максимальное стандартное количество отходящих линий на ВА 57-35 и ARS - 20шт.
Внимание! Один аппарат типа ВА 51-39 занимает два монтажных места.
Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения!